## TROŠKOVNIK
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR IVAN BARBOT POPOVAČA
KLIMATIZACIJA BOLNIČKE KUHINJE
REDNI BROJ | OPIS | JEDINICA | KOLIČINA | JED. CIJENA (€) | UKUPNA CIJENA (€)
A | DEMONTAŽE, ČIŠĆENJA I ISPITIVANJA
1. | Demontaža i zbrinjavanje postojećih klima komora, ventilacijskih kanala i ostale opreme koja se neće koristiti u prostoriji na mjestu ugradnje nove opreme | kpl | 1 |  | 0
2. | Čišćenje prostorije za ugradnju opreme | kpl | 1 |  | 0
3. | Pregled i ispitivanje postojećih ventilacijskih kanala za dobavu svježeg zraka | kpl | 1 |  | 0
4. | Demontaža i zbrinjavanje stakala PVC prozora za potrebe ugradnje ventilacijskih rešetki. Dimenzije stakala 1,2x1,2m | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
B | TEHNIKA - HLAĐENJE
1. | Vanjska inverterska jedinica VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe, namjenjena za vanjsku montažu, zrakom hlađenim kondenzatorom, DC inverter ventilatorima i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Uređaj je opremljen centrifugalnim separatorom ulja, te spremnikom za radnu tvar, što omogućava optimalnu količinu radne tvari u sustavu kako u režimu hlađenja tako i u režimu grijanja. Pametnim upravljanjem "SLC" uređaj se prilagođava vanjskim uvjetima, štedeći energiju. Moguća je aktivacija noćnog tihog rada kojom se ograničava buka noću na samo 50dB. kao proizvod LG ELECTRONICS slijedećih karakteristika: Proizvod LG Multi V S - tip ARUN100LSS0 ili jednakovrijedan proizvod Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika: Maksimalno spajanje do 16 unutarnjih jedinica do 160 % opterećenja. Tehničke karakteristike: Qh ukupno = 28,0 kW; Priključna snaga: N ukupno = 12,44 kW / 3/380-415 V - 50 Hz EER: 2,25; SEER: 6,28; Tv = 35°C ST; Tp = 27°C ST, 46%RH Qg ukupno = 30,6 kW N ukupno = 8,50 kW / 3/380-415 V - 50 Hz COP: 3,60 (100% opterećenja); SCOP: 4,21; Tv= 7°C ST; Tp = 20°C ST radno područje: grijanje: od -20° do 18°C radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C Nivo zvučnog tlaka: 58 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice dimenzije ukupno: š x d = 1.090 x 380 mm ; h = 1.625 mm Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm Priključak R410A: plinovita faza: 22,2 mm Masa ukupno: 142 kg | kom | 3 |  | 0
2. | Kompaktna kanalna jedinica za dobavu svježeg zraka, sa kućištem od pocinčanog čeličnog lima, sa maskom za zvučnu i toplinsku izolaciju, upravljanje je moguće pomoću žičanog daljinskog upravljača. Jedinica služi za dobavu svježeg zraka u prostor i kompatibilna je sa drugim proizvodima LG VRF sustava. Jedinica može raditi sa 100% svježim zrakom i da se regulirati u režimu hlađenja i grijanja. Zrak se usisava straga, a ispuhuje na prednjoj strani preko kanalne prirubnice. Filtri za zrak se ovisno o potrebama trebaju predvidjeti izvana. Priključak cijevi za radni medij izveden je preko rubnog spoja. Električni priključak je dobro pristupan preko razvodnog ormarića smještenog na široj strani jedinice. Tangencijalni ventilator, pogonjen BLDC motorom, uležišten tako da ne dolazi do vibracija, statički i dinamički izbalansiran, s novo razvijenim ventilatorskim lopaticama, omogućuje još veći protok zraka uz istodobno smanjenje emisije buke. Jedinicom se može upravljati preko infracrvenog daljinskog upravljača, žičanog daljinskog upravljača, centralnog daljinskog upravljača ili sustava upravljanja objektima. Još šira konfiguracija moguća je preko žičanog daljinskog upravljača. kao LG VRF ARNU96GB8Z4 ili jednakovrijedan proizvod Qh = 28 kW; Tv = 35°C; Qg = 26,7 kW; Tv= 7°C ST VZ = 2142 / 1422 / 1422 m3/h N = 375 W - 1, 220-240 V - 50 Hz; dimenzije: 1562 x 460 x 688 priključak tekuće faze Ø9.52 mm; priključak plinske faze Ø22.2 mm odvod kondenzata Ø25 mm Masa: 73 kg; medij: R-410A Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 47 / 45 / 45 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice | kom | 3 |  | 0
3. | Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom, pozadinskim osvjetljenjem, osjetnikom temperature prostora i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRF jedinica. Kontrola pristupa sa mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika. Funkcije: on/off, režim rada, brzina rada ventilatora, postavljanje željene temperature, pozicija lamela pojedinačno za kazetne uređaje, postavke ESP, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, kontrola robota za čišćenje, Plasma ionizator, za kanalne jedinice IR prijemnik,signalizacija greške, prikaz potrošnje energije, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program rada. Proizvod kao LG tip: PREMTB101 - bijeli ili jednakovrijedan proizvod | kom | 3 |  | 0
6. | Pravokutni zračni kanali za razvod zraka izrađeni od pocinčanog lima dijagonalno ili poprečno ukručeni, komplet s koljenima sa skretnim limovima, račvama, prijelaznim i etažnim komadima. U specificiranu masu lima uključene su prirubnice, spojnice, brtve, vijci, kutnici, falcani uzdužni i poprečni spojevi te ukručenja, uključivo poprečne navojne šipke. | kg | 300 |  | 0
7. | Popravak izolacije na postojećim kanalima i izrada nove izolacije na novim ventilacijonim kanalima. Parozaporna toplinska izolacija u ploči (samoljepiva), za izolaciju limenih kanala unutar prostora. Komplet sa dodatnim materijalom i ljepljivim trakama. | m2 | 140 |  | 0
8. | Dobava cijevi za odvod kondenzata
| Ø25mm | m | 10 |  | 0
| Ø50mm | m | 15 |  | 0
9. | Dobava bakrenih cijevi sa izolacijom za spajanje klima uređaja
| Ø9,52 mm | m | 12 |  | 0
| Ø22,2 mm | m | 12 |  | 0
10. | Montaža opreme, kanalske instalacije i gore navedenog materijala, do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme izvršiti prema uputama proizvođača. U cijenu montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele (fiksne i pomične) i strojeve za rad na visini, sukladnom postojećim propisima. | kpl | 1 |  | 0
11. | Ispitivanje i puštanje u pogon gore navedene opreme. | kpl | 1 |  | 0
12. | Izrada projekta izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
C | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada zida od poliuretanskih (PUR) panela debljine d=12cm uključujući potrebnu metalnu podkonstrukciju. | m2 | 15 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja PVC pomoćnih vrata u zidu od panela d=12cm. Dimenzija vrata 80x200cm. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja ventilacijskih rešetki za postavu na mjesto postojećeg PVC prozora okvirnih dimenzija 5,6x1,4m. | m2 | 3 |  | 0
4. | Ugradnja gumene brtve na spoju PUR panela zida i vanjske jedinice sustava | m | 12 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
D | ELEKTRO RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada elektroinstalacija do vanjskih i unutarnjih jedinica sustava | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
A | DEMONTAŽE |  |  |  | 0
B | TEHNIKA - HLAĐENJE |  |  |  | 0
C | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
D | EKETRO RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV |  |  |  | 0
| U _______________________, ________________2024.godine | M.P. |  | _
__________________________________